附件：UPS参数

- 锂电池储能UPS的相关要求

### 2.1总则

- 本项目应采用在线式高频锂电池储能UPS,产品必须具有第三方检测报告。

### 2.2基本要求

- 使用条件：环境温度：0~40℃，相对湿度： ＜95% (20 C时），适应高速公路隧道环境，防护等级达：IP40

- 工作温度标准：- 40 ℃ ～ +45 ℃，工作湿度标准：10 % ～95 % RH。

### 2.3主要技术指标

1、输入：

电压：单相，（172~268）±7Vac； 频率：（45~55）±0.5Hz / （55~65）±0.5Hz

相数： 单相三线

2、输出：

电压：交流220V 土2%，静态，均衡负载士5%，动态， 突变负载

频率：50HZ土0.5%

波形：正弦波失真度(THO)<3%线性负载； ＜5%非线性负载隔离特性：输入和输出完全隔离。

容量：见施工图

3、切换时间：0ms内切换；

4、电池备用时间：30 分钟；

5、过载能力：市电模式下，130%持续不小于20s。电池模式下，120%持续时间不小于20S)

逆变切到旁路旁路:<4ms；

6、电池：配置磷酸铁锂电池，直交流转换时间0ms；锂电池为内置式电池，可实现在线拔插更换；

7、IO接口：6点输入，4点继电器输出，可接入配电室低压柜反馈信号，及控制配电室内设备；

8、串口采集：配置RS485通讯接口，可采集第三方串口通讯设备数据；

9、噪音：＜55dB; 效率：＞90%；

10、波形：正弦波THD <3%（线性负载）；THD <8%（非线性负载）；

11、显示：LCD显示最少应有输入电压、输出电压、负载率、电池余量百分比、输入频率等。

12、保护：应有市电异常、电池欠压（电池余量过低）、过流（过载），过温、短路、输出过压、输出欠压保护。

13、告警：具有过载、市电异常、电池余量过低等报警功能。

### 2.4其他特性

(1)	对电池组具有检测及显示的功能

(2)	电子线 路板应做防腐处理，具有抗腐蚀和抗油烟能力

(3)	锂电池储能UPS具有内部时钟，并可通过通信接口校时。

(4)	锂电池储能UPS电池组断路器必须采用直流型的断路器。

### 2.5通讯接口

内置支持TCP/IP通信协议的以太网接口，提供通用OPC UA接口和MODBUS TCP/IP通信协议，配置管理软件，并符合福建省高速二代监控软件系统技术要求。

与上位机通信应提供以下参数：

(1)输入电压

(2)输入频率

(3)输出电压、负载率

(4)UPS工作状态（停止、 运行、 旁路、 故障）电池剩余容量（百分比）

(5)市电异常告警

(6)过载告警

(7)电池余量过低告警

(8)保护告警

(9)时间校对和数据采集时间

2.6其他

- .为有效保障系统正常运行，UPS设备需具备因电池未连接或异常的告警功能，并提供省级或省级以上部门授予的UPS电池未连接或异常检测装置的技术证书复印件。

- 为方便后期维护，需配置一个防尘机柜（落地/壁挂），尺寸600mm*600mm*280mm。（由于各个现场安装空间差别较大，供货前厂家需安排人员到现场调研并根据现场环境调整尺寸及安装方案）。